## ModbusRTU+透传云主动上报指令
标准Modbus RTU指令
寄存器单元（十进制） | 功能码 | 作用 | 请求及响应格式
线圈寄存器 CoilStatus （00001 - 09999） 1位 读写 | 0x01 | 读线圈 | 指示状态1 = ON,0 = OFF 示例：读取0x0001到0x000A单元的开关状态，现场状态为全开（即全1）
|  |  | 请求： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器单元长度 |  | CRC校验
|  |  |  | id | 01 | 00 | 00 | 00 | 0A | crcl | crch
|  |  | 响应： | 设备号 | 功能码 | 字节数 | 数据 |  | CRC校验
|  |  |  | id | 01 | 02 | FF | 03 | crcl | crch
| 0x05 | 写单个线圈 | 十六进制FF 00置状态为ON,十六进制00 00 置状态为OFF 示例：将0x00AD单元状态置为ON/OFF
|  |  | 请求： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 置为ON/OFF |  | CRC校验
|  |  |  | id | 05 | 00 | AC | FF | 00 | crcl | crch
|  |  |  | id | 05 | 00 | AC | 00 | 00 | crcl | crch
|  |  | 响应： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 置为ON/OFF |  | CRC校验
|  |  |  | id | 05 | 00 | AC | FF | 00 | crcl | crch
|  |  |  | id | 05 | 00 | AC | 00 | 00 | crcl | crch
| 0x0F | 写多个线圈 | 示例：从0x0014开始写入10个状态值，数据内容为2个字节：十六进制CD 01（二进制 1100 1101 0000 0001）
|  |  | 请求： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器单元长度 |  | 字节数 | 数据 |  | CRC校验
|  |  |  | id | 0F | 00 | 13 | 00 | 0A | 02 | CD | 01 | crcl | crch
|  |  | 响应： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器单元长度 |  | CRC校验
|  |  |  | id | 0F | 00 | 13 | 00 | 0A | crcl | crch
离散寄存器 InputStatus （10001 - 19999） 1位 只读 | 0x02 | 读离散输入 | 示例：读取197—218的开关状态，204-197内容为0xAC（即二进制1010 1100），212-205内容为0xDB（即二进制1101 1011），218-213内容为0x35（即二进制0011 0101）
|  |  | 请求： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器单元长度 |  | CRC校验
|  |  |  | id | 02 | 00 | C4 | 00 | 16 | crcl | crch
|  |  | 响应： | 设备号 | 功能码 | 字节数 | 数据 |  |  | CRC校验
|  |  |  | id | 02 | 03 | AC | DB | 35 | crcl | crch
保持寄存器 Holding Register（40001 - 49999） 16位 读写 | 0x03 | 读保持寄存器 | 示例：读取寄存器108—110的值，108的内容为0x022B（即555）,109的内容为0x0000(即0),110的内容为0x0064(即100)
|  |  | 请求： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器单元长度 |  | CRC校验
|  |  |  | id | 03 | 00 | 6B | 00 | 03 | crcl | crch
|  |  | 响应： | 设备号 | 功能码 | 字节数 | 数据 | [5 empty] | CRC校验
|  |  |  | id | 03 | 06 | 02 | 2B | 00 | 00 | 00 | 64 | crcl | crch
| 0x06 | 写单个寄存器 | 示例：将数据0x0003写入寄存器单元0x0002
|  |  | 请求： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 数据 |  | CRC校验
|  |  |  | id | 06 | 00 | 01 | 00 | 03 | crcl | crch
|  |  | 响应： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 数据 |  | CRC校验
|  |  |  | id | 06 | 00 | 01 | 00 | 03 | crcl | crch
| 0x10 | 写多个寄存器 | 示例：将数据0x000A和0x0102写入从0x0002开始的两个寄存器单元
|  |  | 请求： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器单元长度 |  | 字节数 | 数据 |  |  |  | CRC校验
|  |  |  | id | 10 | 00 | 01 | 00 | 02 | 04 | 00 | 0A | 01 | 02 | crcl | crch
|  |  | 响应： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器单元长度 |  | CRC校验
|  |  |  | id | 10 | 00 | 01 | 00 | 02 | crcl | crch
输入寄存器 Input Register（30001 - 39999） 16位 只读 | 0x04 | 读输入寄存器 | 示例：读取输入寄存器0x0009单元的值,现场数据为0x000A
|  |  | 请求： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器单元长度 |  | CRC校验
|  |  |  | id | 04 | 00 | 08 | 00 | 01 | crcl | crch
|  |  | 响应： | 设备号 | 功能码 | 字节数 | 数据 |  | CRC校验
|  |  |  | id | 04 | 02 | 00 | 0A | crcl | crch
有人扩展指令（本扩展指令非Modbus RTU标准，仅适用于设备与透传云网络通讯的规则）
为什么要做扩展指令 | 由于Modbus RTU协议适用于半双工的总线协议，只能一问一答，服务器做主机，接入设备做从机，可以实现主机主动采集和控制。 但由于网络通讯考虑流量、服务器并发量、网络延迟等原因，无法实现类似在总线中毫秒级的轮询读取，而网络通讯属于全双工，能够同时双向对话，故扩展指令提出支持从机状态主动上报的规则。
应用场景1 从机主动上报状态 | 如Modbus协议的环境控制器，服务器做主机10分钟轮询采集，但若前端人工主动控制，服务器必须等到下个轮询才能得知状态变化。 利用扩展指令可实现人工主动控制，从机主动上报当前的状态。 注：本协议仅适用于使用有人网络模块自主开发的产品，若在RS-485总线中使用，会造成总线混乱。
应用场景2 低功耗通讯上报格式 | 如NB-IoT、Lora这类低功耗通讯方式，低功耗模式仅支持主动向服务器上报，上报后断电断网休眠，此时服务器无法做主机主动采集数据。 利用扩展指令格式主动上报数据解决上述问题，服务器按照Modbus协议解析，完成后面的数据存储、报警、推送等功能。 补充：NB-IoT在高功耗模式下也可支持云端主动下发查询指令。
寄存器单元（十进制） | 功能码 | 作用 | 请求及响应格式
线圈寄存器 CoilStatus （00001 - 09999） 1位 读写 | 0x45 | 上报多个线圈 | 示例：从0x0014开始写入10个状态值，数据内容为2个字节：十六进制CD 01（二进制 1100 1101 0000 0001）
| （格式与写多个线圈相同） |  | 请求： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器单元长度 |  | 字节数 | 数据 |  | CRC校验
|  |  |  | id | 45 | 00 | 13 | 00 | 0A | 02 | CD | 01 | crcl | crch
|  |  | 响应： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器单元长度 |  | CRC校验
|  |  |  | id | 45 | 00 | 13 | 00 | 0A | crcl | crch
离散寄存器 InputStatus（10001 - 19999） 1位 只读 | 0x42 | 上报多个离散寄存器 | （格式与写多个线圈相同）
保持寄存器 Holding Register（40001 - 49999） 16位 读写 | 0x46 | 上报多个保持寄存器 | 示例：将数据0x000A和0x0102写入从0x0002开始的两个寄存器单元
| （格式与写多个保持寄存器相同） |  | 请求： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器单元长度 |  | 字节数 | 数据 |  |  |  | CRC校验
|  |  |  | id | 46 | 00 | 01 | 00 | 02 | 04 | 00 | 0A | 01 | 02 | crcl | crch
|  |  | 响应： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器单元长度 |  | CRC校验
|  |  |  | id | 46 | 00 | 01 | 00 | 02 | crcl | crch
（暂不支持） 输入寄存器 Input Register（30001 - 39999） 16位 只读 | （暂不支持） 0x44 | （暂不支持） 上报多个输入寄存器 | （暂不支持，格式与写多个保持寄存器相同）
注意和补充
协议解释： 1、数据、地址、长度等默认大端在前，但CRC校验是小端在前（低字节在前）crcl crch； 2、有人扩展协议仅适用于设备与透传云的网络通讯层；

## 34字节定位型数据
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [12 empty] | 仿Modbus 0x10功能码格式
设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器单元长度 |  | 字节数
01 | 46 | 00 | 00 | 00 | 12 | 24
40001 | [17 empty] | 定位类型 | 30字节 定位型数据
7 | 8
定位类型 | 使用卫星数
00 | 06
40002 |  | 40003 | [7 empty] | 40007 | [7 empty] | 18字节 卫星定位
9 | 10 | 11 | [7 empty] | 19
经度半球 | 纬度半球 | 经度 lng：117.1373231778 | [7 empty] | 纬度 lat：36.6757361492
00 | 01 | 68 | 90 | E7 | 27 | 48 | C9 | 40 | 5D | C4 | FD | 85 | AA | 56 | 7E | 40 | 42
40011 | [17 empty] | 10字节 基站定位 或 粗定位
27
粗定位（ICCID：89860317442046443990）
89 | 86 | 03 | 17 | 44 | 20 | 46 | 44 | 39 | 90
40016 |  |  |  | 40018 | [14 empty] | 4字节 记录时间型数据
37 |  |  |  | 41 |  | 43
unix时间戳(2019/3/12 10:03:02) |  |  |  | 设备电压 3822mV |  | CRC
5C | 87 | 13 | 56 | 0E | EE | crc l | crc h
10字节 粗定位 | [11 empty] | 纬度半球 |  |  | 经度半球 |  |  | 定位类型
ICCID：89860317442046443990 | [11 empty] | 0x00 | 南纬 S |  | 0x00 | 东经 E |  |  | 18字节 卫星定位 | 10字节基站定位
89 | 86 | 03 | 17 | 44 | 20 | 46 | 44 | 39 | 90 |  |  | 0x01 | 北纬 N |  | 0x01 | 西经 W |  | 0x00 | GPS+北斗(经纬度） | 基站（MCC等）
[18 empty] | 0x01 | GPS+北斗(经纬度） | 粗定位（ICCID)
10字节基站定位 （GSM/UMTS/LTE） | [17 empty] | 0x10 | GPS(经纬度） | 基站（MCC等）
MCC：460 |  | MNC：0 |  | LAC/TAC：34860 |  | CELLID：62041 | [11 empty] | 0x11 | GPS(经纬度） | 粗定位（ICCID)
01 | CC | 00 | 00 | 00 | 64 | 00 | 00 | F2 | 59 | [8 empty] | 如果设备同时上报了卫星定位和基站定位，平台只存储卫星定位数据